易控组态软件与四信GPRS IP MODEM（DTU）

通信设置说明书

- 四信GPRS IP MODEM介绍

- GPRS IP MODEM的概念：

GPRS IP MODEM，也称DTU，全称是数据传输单元，是专门用于将串口数据转换为IP数据或将IP数据转换为串口数据通过无线通信网络进行传送的无线终端设备。

- GPRS IP MODEM的优点：

组网迅速灵活，建设周期短、成本低；

网络覆盖范围广；

传输稳定可靠；

安全保密性能好；

链路支持永远在线；

按流量计费、用户使用成本低。

- GPRS IP MODEM工作过程描述：

GPRS IP MODEM上电后，首先读出内部FLASH中保存的工作参数（包括GPRS拨号参数，串口波特率，数据中心IP地址等等，事先已经配置好）。

GPRS IP MODEM登陆GSM网络，然后进行GPRS PPP拨号。拨号成功后，GPRS IP MODEM将获得一个由移动随机分配的内部IP地址(一般是10.X.X.X)。也就是说，GPRS IP MODEM处于移动内网中，而且其内网IP地址通常是不固定的，随着每次拨号而变化。我们可以理解为GPRS IP MODEM这时是一个移动内部局域网内的设备，通过移动网关来实现与外部Internet公网的通信。这与局域网内的电脑通过网关访问外部网络的方式相似。

GPRS IP MODEM主动发起与数据中心的通信连接，并保持通信连接一直存在。 由于GPRS IP MODEM处于移动内网，而且IP地址不固定。因此，只能由GPRS IP MODEM主动连接数据中心，而不能由数据中心主动连接GPRS IP MODEM。这就要求数据中心具备固定的公网IP地址或固定的域名。数据中心的公网IP地址或固定的域名作为参数存储在GPRS IP MODEM内，以便GPRS IP MODEM一旦上电拨号成功，就可以主动连接到数据中心。

具体地讲，GPRS IP MODEM通过数据中心的IP地址（如果是采用中心域名的话，先通过中心域名解析出中心IP地址）以及端口号等参数，向数据中心发起TCP或UDP通信请求。在得到中心的响应后，GPRS IP MODEM即认为与中心握手成功，然后就保持这个通信连接一直存在，如果通信连接中断，GPRS IP MODEM将立即重新与中心握手。

由于TCP/UDP通信连接已经建立，就可以进行数据双向通信了。

对于IP MODEM来说，只要建立了与数据中心的双向通信，完成用户串口数据与GPRS网络数据包的转换就相对简单了。一旦接收到用户的串口数据，IP MODEM就立即把串口数据封装在一个TCP/UDP包里，发送给数据中心。反之，当IP MODEM收到数据中心发来的TCP/UDP包时，从中取出数据内容，立即通过串口发送给用户设备。

由于各家IP MODEM厂商在进行IP MODEM参数配置和使用的过程中基本用法都相同，因此，下面的介绍与配置过程全部使用四信的F2103 IP MODEM与西门子S7200PLC的连接过程进行介绍。

- 四信IP MODEM参数设置

- 前提：必须具有固定能上网的IP或者使用花生壳等域名工具解析工具获取一个IP地址解析域名。

在路由器中将需要通信的通信端口进行开放，如下图所示（具体设置可以和公司网管联系）

注意：NAT在一般其他服务器还有其他不同的名称，例如虚拟服务器设置，端口映射。一般情况和网管说明做端口映射即可。

映射的服务器ip地址为：

2、相应的IP MODEM配置软件。

1）、用串口线将 IP MODEM 连接到 PC 上，先别上电

2）、运行配置程序，设置串口如下：

根据实际的串口及波特率填写（此电脑的串口为COM4，波特率为115200），四信IP MODEM默认波特率为115200。

- 、点击“打开串口”，出现如下图，串口开启正常。

- 给IP MODEM上电

- 具体参数的配置

1，与中心服务器连接设置

注意：单中心时不使用备份中心时，一般主中心备份中心相同地址和端口相同。图中5002端口即对应的数据中心端开启的端口号。

2， IP MODEM工作参数的设置

1，工作模式

和易控软件连接时使用PROT模式。还有其他工作模式，有其他一些运用。

2，串口参数根据实际情况设置

3，调试等级是为设备调试排错时使用的。默认为1，一般设置为0或1，调试信息为2时为排除时使用。

4，设备SIM卡号客户自己设置11位数字，图中设置为13912345678。

3，网络连接参数设置

1，GPRS 的APN网络设置时，移动网络为cmnet。

2，GPRS的移动网络的用户名和密码为空。

3，GPRS的拨号中心号码，移动网络为*99***1#。

4，短信中心号码为当地短信中心号码，根据各地情况设置。设备默认填写的是厦门的短信中心号码。

四信IP MODEM的灯的闪烁情况为：

1，设备上电之后power灯常亮着。

2，设备网络拨号时act灯进行闪烁。

3，设备连接上数据中心后online灯常亮着。

4，设备进行数据传输时act灯进行闪烁。

三、IP MODEM测试

IP MODEM配置完成后，就可以在本机上做IP MODEM与串口的通信测试，只有本机与IP MODEM能正常通信后，才能进行IP MODEM与实际设备的通信测试。测试前提：IP MODEM配置完成，具有IP MODEM测试软件（厂家一般自带），串口调试助手。测试过程中，IP MODEM与电脑之间的配置连接串口线需要正常连接。如下图所示

1，配置相关的IP MODEM参数，网络中心地址，端口号及工作模式。保存相关设置后重启设备。开启串口工具软件，监听相应的串口。

如图：

2，开启相应的测试软件，这里我们用的是四信的vb demo软件。

开启软件，点击左上角向右的箭头，显示为图中描红箭头生效。开启相应的端口，如本例中的5002端口同时注意相关的提示信息，具体如下图：

3，拨号建立及发送数据

如图所示设备电话号码为13912345678的设备连接上服务器。

选择相应的设备ID进行发送数据，如图：

串口进行接收数据，如图：

串口发送数据，如图：

服务软件接收数据，如图：

四、易控组态软件配置

- 在易控IO通信节点下通过鼠标右键新建选择“新建”，在弹出的对话框中选择“GPRS_CDMA”选项。

- 选择GPRS_CDMA通过后，需要对通道进行配置，主要包括：IP MODEM厂商，连接方式，端口号，终端ID。

IP MODEM厂商：厂商选择，易控中有多种IP MODEM厂商可供选择，常见的有厦门四信等。一般指各IP MODEM厂商使用的协议，如果厂商选择中没有，但支持透明传输，也可以使用透明传输方式。

连接方式：指IP MODEM通过哪种连接方式与易控连接，有TCP，UDP两种，这需要在IP MODEM设置软件中设定，这里只要与IP MODEM设置相同即可。

端口号：易控与IP MODEM通信的端口号，在IP MODEM中设置，这里只要与IP MODEM设置相同即可。

终端ID：IP MODEM中插入的SIM卡号。

3、配置完成后选择IP MODEM所要通信的设备，这里使用西门200PPI协议，与西门200PLC通信。

4、完成后，即可在IO通信节点下看到GPRS_CDMA1通道下有一个S7200PPI设备，在其中新建需要读取的寄存器。